# Snímače

## Snímače polohy

### Dvoupolohové snímače polohy

- tyto snímače se dělí na kontaktové a bezkontaktové

- nejčastěji se setkáme s kontaktovými snímači, spínači nebo přepínači, které v automatizační technice slouží většinou k signalizaci mezních stavů např.: k odpínání silnoproudých rozvaděčů od sítě při otevření jejich dveří

- v automatizační technice se od těchto spínačů vyžaduje spolehlivost a velká životnost

- pro tyto se používá nejčastěji pružinový mechanismus podle níže nakresleného obrázku využívající přepjatou pružinu P. Při překonání jejího přepětí silou F, která působí na ovládací čep K se mechanismus se mžikově překlopí z polohy a do polohy b, kde setrvá, dokud síla F neklesne pod určitou mez. Pak se opět vrátí do polohy a. Pro přepnutí mechanismu spínače stačí zdvih čepu K v délce několika desetin milimetrů. Proto spínače s tímto mechanismem se někdy nazývají mikrospínače. Krátký zdvih čepů by někdy mohl být na závadu, protože spínač by se při delším násilném zdvihu poškodil. Čep K se proto obvykle ovládá přes další odpružený mechanismus

P

K

F

Bezkontaktové snímače, spínače nebo přepínače - jsou založeny na fotoelektrickém   principu (viz ovládání dveří)

~

α

### Spojité snímače polohy

- tyto snímače polohy se také dělí na kontaktové a bezkontaktové

- kontaktové snímače se používají zřídka

- spojité bezkontaktní snímače polohy se konstruují jako indukční a podle konstrukce a funkce můžeme indukční snímače dělit na dva druhy:

a) s proměnou vzduchovou mezerou a s uzavřeným magnetickým obvodem

b) s posuvným jádrem a s otevřeným magnetickým obvodem

Indukční snímače s proměnou vzduchovou mezerou

- jsou v podstatě tlumivky s měnitelnou vzduchovou mezerou podle výše nakresleného obrázku. Změní-li se šířka vzduchové mezery, změní se i magnetický odpor magnetického obvodu, a tím se změní i indukčnost cívky napájené střídavým proudem podle vzorce

## Snímače tlaku (tlakoměry)

- tlak je obecně definován jako působení síly F na plochu A podle rovnice:

p=FAPa;N,m2

hydrostatický tlak

p=ρ⋅g⋅h

- na tomto poznatku je založena funkce tzv. kapalinových teploměrů

K měření tlaku se používají tyto druhy tlakoměrů

a) kapalinové tlakoměry plovákové, prstencové a zvonové

b) deformační tlakoměry membránové, krabicové, vlnové a trubicové

c) pístové tlakoměry

d) elektrické snímače tlaku

### Plovákové tlakoměry

- používají se nejčastěji k měření tlakového rozdílu při měření průtoku tekutin

- jsou to dvouramenné trubicové tlakoměry

- prostory v obou trubicích jsou odděleny uzavírací kapalinou

- tlakový rozdíl na škrtícím orgánu se kompenzuje rozdílem hladiny uzavírací kapaliny v obou ramenech tlakoměru

- v trubici označené +, kam se přivádí vyšší z obou tlaků, plave na hladině uzavírací kapaliny plovák s ozubenou tyčí, která zabírá do ozubeného pastorku

### Zvonové tlakoměry

- jejich název je opět odvozen od hlavní části tlakoměru, která má tvar zvonu

- tento zvon odděluje dva prostory s různými tlaky tím, že je částečně ponořen do

- kapaliny, která i zde má pouze uzavírací funkci

- síla vzniklá působením rozdílů tlaků na obou stranách zvonu je vyrovnána stlačením pružiny 4

- pohyb zvonu se přenáší na jádro indukčního převodníku

- zvonové tlakoměry se používají k nejcitlivějšímu měření malých přetlaků a podtlaků

6

1

5

2

3

+

-

4

1 - zvon

2 - oddělovací kapalina

3 - indukční převodník

4 - měřící pružina

5 - okénko

6 - pojistka proti přetížení

### Membránové tlakoměry

- síla vzniká působením tlaku na membránu se vyrovnává vlastní tuhosti membrány

- pohyb membrány je přímo úměrný tlaku a přenáší se mechanický převodem 2 na

- pohyb ukazovací ročky 3

## Snímače teploty (teploměry)

Podle fyzikálních vlastností, které slouží k určování teploty, rozeznáváme tyto druhy teploměrů:

a) dilatační teploměry

b) tlakové teploměry

c) odporové teploměry

d) termoelektrické teploměry

e) radiační teploměry

### Dilatační teploměr

- tyto teploměry využívají k měření teploty objemovou roztažnost kapalin nebo délkovou roztažnost tuhých látek

- nejznámější dilatační teploměry jsou skleněné tyčové teploměry plněné rtutí nebo lihem

- slouží hlavně k přímému ukazování teploty

- dilatační tyčové teploměry využívají teplotní roztažnost tuhých látek

- skládají se z trubky z materiálu s velkou teplotní roztažností a. z tyče s malou teplotní roztažnosti

- při změně teploty se proto délka trubky mění více než délka tyče, a tím nastává vzájemný pohyb volného konce tyče a trubky a tento pohyb se pákovým mechanismem přenáší na mikrospínače

- tento snímač teploty pracuje jako dvoupolohový regulátor teploty neboli termostat, který může přímo vypínat a. zapínat např. elektrické topení

11

### Odporové teploměr

- jsou kovové a polovodičové

- měření teploty je založena na změně odporu a teplotou - u kovů je tato závislost lineární

- protože snímače musí být změnitelné, používají se přesné rezistory z čistých kovů, např. z mědi, niklu, ale nejčastěji z platiny

- platinové měřící rezistory se užívají až do teplot kolem 1000ºC

- skleněné i keramické platinové měřící rezistory se umisťují v různých ochranných armaturách, které je chrání před mechanickým poškozením

- nevýhodou odporových teploměrů je poměrně velké časové zpoždění měření způsobené složitým umístěním vlastního teploměrného platinového drátu ve skle, keramice a několika ochranných jímkách

- na změně odporu teploty jsou založeny i polovodičové teploměry neboli termistory

- na rozdíl od kovových teploměrů se zvýšením teploty odpor termistoru klesá

Zatavený platinový měřící rezistor

### Termoelektrické teploměry

- princip měření termoelektrickými teploměry je založen na tzv. termoelektrickém jevu

- spočívá v tom, že v okruhu složeném z vodičů z různých kovů prochází proud, mají-li spoje 1 a 2 různou teplotu

- přitom nezáleží na tom, kolik je mezi spoji 3 a 4 různých vodičů, mají-li konce každého vodiče stejnou teplotou

- proud v obvodu je vyvolán tzv. termoelektrickým napětím, jehož velikost můžeme měřit, zařadíme-li do obvodu milivoltmetr s velkým vnitřním odporem

- závislost termoelektrického napětí na rozdílu teplot je lineární

- chceme-li měřit teplotu υ1 spoje 1, stačí udržovat teplotu υ2 spoje 2 na stálé teplotě 0ºC

- termoelektrické napětí U je pak přímo úměrné teplotě υ1 měřené v celsiových stupních

1

+

3

C

4

A

+

2

B

A

B

1

+

C

A

+

2

B

A

B

C

C

3

C

4

3

5

4

# Pec

SHAPE  \* MERGEFORMAT

S2

E

E

x2

p

R2

y2

K2

C

R1

R3

S1

S3

Q2

Q3

x3

x4

K1

K3

y3

y1

x1

x1

w1

A1

e2

A2

w2

L

G

x3

e3

w3

A3

P- pec, E - vsázka, H - hořák, G - spalovací plyn, L - vzduch, p - snímač tlaku, ϑ - snímač teploty, Q2, Q3 -  snímač průtoku, R1, R2, R3, R4 - regulátory, A1, A2A3 A4 - porovnávací členy, S1, S2, S3 - servomotory, K1, K2, K3 - regulační kapky, x1, x2, x3, x4 - regulované veličiny, w1, w2, w3, w4 - řídící veličiny, e1, e2, e3, e4 - regulační odchylky, y1, y2, y3 - akční veličiny

# Druhy výstupních signálů snímačů měřených veličin

| Měřená veličina | Výstupní signál snímače |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | pohyb | tlak | elektrický signál |
| poloha, úhel natočení | přímé měření polohy nebo úhlu natočení | pružina | potenciometry, indukční převodníky, selsyny |
| průtok | rotametry, turbínové a klapkové průtokoměry | škrtící orgán | indukční průtokoměr, odporové průtokoměry |
| tlak | deformační, pistolové a kapalinové tlakoměry | přímé měření tlaku | uhlíkové a tenzometrické snímače, piezoelektrické tlakoměry, ionizační vakuometry |
| výška hladiny kapaliny | plovákové snímače hladiny | snímače hydrostatického tlaku nebo vztlaku | elektrodové snímače, radiační snímače, kapacitní snímače |
| teplota | dilatační teploměry | tlakové teploměry | odporové teploměry, termoelektrické články, radiační teploměry |
| otáčky | odstředivé a magnetické otáčkoměry | hydrostatické a pneumatické otáčkoměry | tachodynama, tachoalternátory, číslicové otáčkoměry |
| osvětlení | - | - | fotonky a fotorezistory, fototranzistory, fototyristory |