# Dvojkovy

- materiály vytvořené trvalým spojením dvou vrstev různých kovů nebo slitin,

- spojení se provádí (metalurgicky) naplátováním, napájením nebo (válcováním) mechanicky,

- podle užití se rozlišují:	- dvojkovové vodiče,

- ohybové dvojkovy,

- dvojkovové kontakty.

Dvojkovové vodiče

- měď plátovaná hliníkem – na měděném jádru je naplátovan hliník chránící měď před oxidací pro teploty nad 200°C,

- ocel plátovaná mědí – se používala na venkovní vodiče sdělovacích vedení,

- dvojkovy se často požívají ve vakuové technice,

- cupalovy podložky – do prostředí s vysokou vlhkostí, kde se vytváří termoelektrické napětí na spoji Cu a Al, které nepříznivě zvyšuje přechodový odpor spoje.

Ohybové dvojkovy

- dvojkov se skládá ze dvou kovů s velmi rozdílným teplotním součinitelem délkové roztažnosti ,

- aktivní materiál má  co největší - slitina Ni-Fe s 20%

- pasivní materiál – má  =1.10-6K (velmi malé) –invar s 36-42% Ni nebo super invar 31%Ni a 5%Co + Fe má =0,

- zahříváním dvojkovu dochází k výraznému prodlužování aktivního materiálu a dvojkov se začne ohýbat,

- pro dosažení velké citlivosti (velkého rozdílu v prodloužení při malém i rozdílu teplot) se dvojkov již při výrobě stačí do spirály nebo šroubovice, užívá se např. u pokojových teploměrů, teploměrů akumulačních ohřívačů vody, …

- je-li dvojkovový pásek mírné prohnutý a pevně uchycen na obou koncích, pak při nárůstu teploty doje k mžikovému prohnutí pásku na druhou stranu,

- dvojkovy se používají v regulačních obvodech pro signalizaci dosažení nastavené teploty,

Dvojkovové kontakty

- zajišťují rozpojení/spojení obvodů při dosažení nastavené teploty okolního prostředí nebo zahřátí elektrických zařízení v důsledku přetížení nadpoudem v jistících zařízeních,

- dělí se na:

- přímo žhavené – kdy dvojkovém prochází proud hlídaného zařízení, dvojkov je současně jedním pólem spínače, toto provedení se u žívá hlavně u regulace teploty elektrických spotřebičů,

- nepřímo žhavené – kdy je dvojkov zahřívám odporovým vinutím, kterým prochází proud hlídaného obvodu a pohyb dvojkovu uvolňuje západku  volnoběžky jističe nebo rozpíná pomocné obvody tepelného relé.

# Termoelektrický článek

- je tvořen spojením konců dvou různých kovů nebo slitin,

- při zahřátí spoje se na nespojeným chladném konci objeví napětí –se nazývá termoelektrické,

- termoelektrické napětí je pro různé kovy rozdílné od v řádu V.K-1,

- používané kombinace kovů, termoelektrické napětí a rozsah použití:

Cu – konstantan		42,5 V.K-1		-200 až +400 °C

Fe- konstantan		53,7 V.K-1		-200 až +600 °C

NiCr-Ni			40,4 V.K-1		0 až 900 (1200)°C

PtRh-Pt			6,4 V.K-1		0  až 1300 (1600)°C

- termoelektrické články se užívají:

- k přímé přeměně tepelné energie na elektrickou (velmi málo účinné),

- hlavně k měření teplot –závislost napětí na teplotě je téměř přímková,

- termoelektrické články jsou uloženy v pouzdru z Cu, nerezové oceli nebo v keramickém pouzdru

Kovy na tavné drátky pojistek

- pojistka je přístroj o ochraně elektrického obvodu proti účinkům nadproudu

- tepelným účinkem přetížení se přetaví tavný vodič pojistky (drátek/pásek),

- tavný vodič musí mít velkou vodivost nízkou teplotu tání,

- užívané materiály:

  - stříbro (Ag), postříbřená měď, hliník, zinek a slitiny s nízkým bodem tání.