# Elektroinstalační materiály

Dělení podle použitelnosti při instalaci v hořlavých prostředích:	- odolné proti šíření plamene,

- neodolné proti šíření plamene,

podle montáže v hořlavých prostředích:	- pro montáž na hořlavé hmoty,

- pro montáž do hořlavých hmot.

- Plastové elektroinstalační materiály určené k budování dodatečných rozvodů pro napětí do 400 V( elektroinstalačních a sdělovacích ):

  - protahovací lišty  – pro povrchovou a dodatečnou montáž nerozebíratelných elektroinstalací se 2 – 3 okny pro protažení izolovaných  vodičů a kabelů, střední okno je určeno k upevnění k podložce;

  - lišty vkládací – pro montáž povrchových instalací, lze montovat i na materiály hořlavosti C3 od rozměrů 11 x10 mm až do140 x 70 mm v provedení pro montáž zásuvek a přístrojů ,provedení: LV, LH – s přepážkami, LP –pro montáž přístrojů;

  - kryty lišt – jsou určeny k provedení odbočení, napojení  a změnu směru lištových rozvodů různých rozměrů, např. kopírování rohů místností;

  - lištové krabice – slouží: 	- k rozbočování vedení,

- k instalaci spínacích přístrojů a zásuvek,

- nejčastěji v rozměru 82 x 82 mm,

- výšky jsou 16 a 28 mm,

- doplňující výbavu tvoří víčka a nástavce.

- Plastové elektroinstalační materiály pro montáž pod omítku a do míst se zvýšeným mechanickým namáháním pro napětí do 400 V:

  - krabice univerzální - jsou určeny k rozbočování vedení, protažení vedení u delších vedení nad 10 m bez záhybu, s jedním záhybem do 5 m,

současně se vyrábí víčka a nástavce,

KT 250 jsou učeny pouze pro slaboproudé – sdělovací rozvody;

užité krabice: 	- KO 67, KU 67, KO 97, KU 97 – kulaté,

- KO 100, KU 100, KO 125, KU 125 – čtvercové,

  - krabice přístrojové – slouží k montáži zásuvek a spínačů KP 67 , KP21, KP 67x67,

  - svorkovnice k montáži do krabic – mají 4 až 5 polí pro upevnění 3 až 4 vodičů do průřezu 4 mm2,

  - elektroinstalační trubka ohebná ( tzv. husí krk ) – je určená k izolaci a mechanické ochraně izolovaných vodičů se vyrábí ve vnitřních průměrech 13, 16, 23, 29, 36, 48 mm,

  - elektroinstalační trubka poddajná „Monoflex“ ( tmavě šedý husí krk ) – je určená k izolaci a zvýšené mechanické ochraně pro vnější a vnitřní montáž se vyrábí ve vnitřních průměrech 13, 16, 23, 29, 36, 48 mm,

  - elektroinstalační trubka tuhá – pro lehké mechanické namáhání pro vnitřní i vnější použití se zvýšenou mechanickou ochranou izolovaných vodičů a kabelů, s vnitřními průměry13, 16, 23, 29, 36, 48 mm.

- Kovový elektroinstalační materiál pro povrchové instalace

  - ocelové svařované závitové elektroinstalační trubky ( třídy 11 373 )  jsou určeny k ochraně izolovaných vodičů a kabelů pro těžké mechanické namáhání v průměrech 13, 16, 21, 29,36,42

    - spojují se se kovovými Al spojkami,

    - svařovaná ocelová kolena jsou s úhlem 90°,

    - vývodky jsou plastické ze samozhášecí hmoty utěsňují a mechanicky chrání vodiče a kabely,

- příchytky jsou z ocelového pozinkovaného plechu,

  - odbočovací pancéřové krabice – z Al slitiny s PC závitem s krytím IP 43 určené pro rozvody se závitovými nebo kovovými trubkami,

  - elektroinstalační trubka poddajná „Kopex“ –je vyrobena z pásku pozinkované oceli s vnitřní izolační vrstvou, určená k mechanické a izolační ochraně izolovaných vodičů a kabelů, pro vnitřní i povrchové instalace

  - nosné kovové lišty ( ocelové ) určené k uchycení kabelů pomocí řadových příchytek při montáži v řade vedle sebe;

  - nosné lišty DIN TS 15, 35, 35D – jsou určeny k pro upevnění přístrojů v rozvaděčích a rozvodnicích, mají antikorozní úpravou,

4) Upevňovaní materiál:

    - závěs pro vodiče – plastová spojka,

    - příchytka řadová z PH k připevnění na kovové lišty,

    - distanční příchytky pro upevnění samostatného kabelu na stěnu,

    - hmoždinky a vruty,

    - příchytky pro tuhé trubky z PH s průměrem oka 13-20,16-21,21-27,29-36 (vnitřní-vnější  ).