Skryté instalace - instalace pod omítkou

- používají se v bytech a všude mimo průmyslové a dílenské objekty - kancelářích, školách, hotelech, zdravotnických zařízeních,

- rozvody (vodiče – kabely a trubky) jsou uloženy pod omítkou v tzv. instalačních zónách:

- svislé instalační zóny – široké 2000 mm se středem 200 mm od:

- rohů místností – (svislá rohová) - v hrubé stavbě doporučeno klást 150 mm od otvoru,

- dveří a oken - (svislá dveřní, svislá okenní) - v hrubé stavbě doporučeno klást 150 mm od otvoru,

- u velkých místností ve středu místnosti,

- vodorovné  instalační zóny – široké 300 mm se středem 300 mm od:

- stropů – vodorovná horní - v hrubé stavbě doporučeno klást 300mm od stropů,

- podlah – vodorovná dolní - v hrubé stavbě doporučeno klást 300mm nad podlahou,

- pro rozvody v prostoru pracovních ploch (kuchyně, domácí dílny) - 1050 mm nad podlahou, v hrubé stavbě doporučeno klást 1000mm nad podlahou,

- plastové krabice určené k instalaci přístrojů a rozbočování vedení se ke zdivu upevňují sádrou a to plochou pro umístění víčka nebo přístrojů v rovině předpokládané dokončené omítky,

- zásuvkové krabice se umisťují minimálně 0,2 m nad definitivně dokončenou podlahu,

- přístrojové krabice se doporučuje umisťovat ve výšce 1,2 m nad podlahou,

- kabely (určené k montáži pod omítku -CYKYL) se před provedením omítek připevňují sádrou nikoliv hřebíky, ty je nutné před provedením omítek odstranit,

- stejným způsobem se upevňují ohebné instalační trubky (husí krky),

- v případě potřeby se krabice a ohebné trubky zasekávají do zdiva,

- u kabelů se v připevněných krabičkách nechává rezerva asi 150 mm k montáži do krabičky (pro svorky nebo přístroje),

- po dokončení omítek se provádí:

- zatahování izolovaných vodičů - tzv. perem se stejnou rezervou jako u kabelů,

- zapojování přístrojů a svorkovnic,

- jednofázové zásuvky se zapojují maximálně v počtu 10 ( i dvojzásuvek) na jeden okruh jištěný max. 16 A jističem (pojistkou) ochranným kolíkem nahoru !,

- v sítích dvouvodičových TN-C (opravy starších sítí) musí být na levou zdířku zapojen fázový vodič L , společní střední a ochranný vodič ( PEN- žlutozelený) se zapojuje nejprve na kolik a až pak na pravou zdířku,

- v sítí třívodičových TN-S (jiné nelze dnes nově zřizovat) musí být kolik spojen s ochranným vodičem PE (žlutozelený), dále se doporučuje zapojit na levou zdířku fázový vodič L (černý / hnědý) a na pravou střední vodič N (světle modrý) (není podmínkou, ale v celé budově musí být stejné zapojení všech zásuvek),

- světelný okruh se volí podle účelu a užitých spínačů - v bytech se jistí maximálně 10 A jističem (pojistkou), v ostatních budovách podle příkonu a použitých spínačů – nemusí být kolébkové jako pro byty,

- střed spínače na straně kliky dveří se volí 1050 mm nad hotovou podlahou,

- středy spínačů a zásuvek umístěných mimo instalační zóny (kuchyně, domácí dílny)  se volí 1150 mm nad hotovou podlahou,

- na světelný okruh může být připojena v místnosti jedna zásuvka,

- před připojením nově instalovaných rozvodů k síti se provádí výchozí revize – kontrola zapojení krabic, přístrojů ( spínačů, zásuvek a pevně připojených spotřebičů – např. infrazářičů …) a předepsaná měření – výsledkem je výchozí revizní zpráva uložená po celou dobu existence takto vybudovaného rozvodu budovy,

- bytové plastové rozvodnice ( rozvodnice =rozvaděč do 100 A) se umisťují na omítku na chodbě poblíž vchodových dveří v prostoru nebo těsně pod horní vodorovnou instalační zónou,

- mimo byty se rozvodnice umisťují ve výši očí tak ,aby byla možná snadná a přehledná obsluha,

- kovové rozvaděče se připevňují ke zdi nebo se zazdívají – přívody jsou z vrchu nebo zdola kabely často umístěnými v kabelových kanálech,

- rozvody na nosných kovových lištách musí být upevněny řadovými příchytkami ve vzdálenostech 0,4-0,5 m, obdobně musí být upevněny kabely v kabelových kanálech,

- mimo instalační zóny se mohou ukládat vedení v trubkách jsou-li trubky více jak 60 mm pod omítkou, to přiměřeně platí i pro instalace v prefabrikovaných dílcích,

- v lehkých příčkách je nutné, aby kabely byly volně uloženy nebo byla učiněna odpovídající konstrukční opatření proti poškození kabelů.

Dodatečné instalace se provádí protahovacími nebo vkládacími lištami a odpovídajících krabic (přístrojových a rozvodných).

V suterénech budov a v dílnách se často provádí rozvody na nosných kovových lištách.

Přívody od vypínačů a pojistkových skříních ke strojům se často ukládají do kovových ohebných trubek.

Pro venkovní rozvody je předepsáno krytí IP 44.

Pro instalace v koupelnách, pro zásuvky umístěné venku nebo budou-li se k ni  připojovat spotřebiče užívané ve venkovním prostředí je předepsáno užití proudového chrániče s vybavovacím proudem 30 mA.

Rozvod za elektroměrem:

| Obvod | Jmenovitý proud jističe nebo pojistky (A) | Předepsané jištění | Průřez vodičů vedení v (mm2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | v trubkách nebo lištách |  | v omítce nebo z kabelů |  |
|  |  |  | Al | Cu | Al | Cu |
| 1 fázový | světelný | 10 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 1,5 |
|  | zásobníkový | 10 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 1,5 |
|  | zásuvkový | 16 | 4 | 2,5 | 2,5 | 1,5 |
|  | pro pračku | 16 | 4 | 2,5 | 2,5 | 1,5 |
|  | pro bytové jádro | 16 | 4 | 2,5 | 2,5 | 1,5 |
| 3 fázový | pro sporák do 10 kW | 16 | 4 | 2,5 | 2,5 | 1,5 |
|  | pro akumulační kamna |  |  |  |  |  |
|  | do 6 kW | 10 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 1,5 |
|  | do 10 kW | 16 | 4 | 2,5 | 4 | 2,5 |